## Ведомость электропотребителей
Наименование потребителя | № п/п | Pном, кВт | Uн, В | Iном, А | cos φ | tg φ | Kи | Кп | Iпуск, A | η
1. Трансформатор сварочный ТС-500 | 1 | 12.8 | 380 | 58.489 | 0.95 | 0.32868 | 0.3 | 2.5 | 146.2225 | 0.35
2. Токарный станок | 2 | 7.13 | 380 | 14.2538 | 0.95 | 0.32868 | 0.75 | 7 | 99.7768 | 0.8
3. Бесцентрошлифовальный станок | 3 | 5 | 380 | 13.3276 | 0.95 | 0.32868 | 0.55 | 7 | 93.293 | 0.6
4. Круглошлифовальный станок 3А-130 | 4 | 4 | 380 | 11.6313 | 0.95 | 0.32868 | 0.5 | 7 | 81.4193 | 0.55
5. Круглошлифовальный станок 3423 | 5 | 8.03 | 380 | 25.1813 | 0.95 | 0.32868 | 0.46 | 7 | 176.2689 | 0.51
6. Токарно-винторезный станок IK-63 | 6 | 11.1 | 380 | 21.6492 | 0.95 | 0.32868 | 0.77 | 5 | 108.2459 | 0.82
7. Вертикально фрезерный станок 6Н-85 | 7 | 8.83 | 380 | 19.89 | 0.95 | 0.32868 | 0.66 | 7 | 139.2299 | 0.71
8. Приточный вентилятор | 8 | 10 | 380 | 16.3195 | 0.95 | 0.32868 | 0.95 | 7 | 114.2363 | 0.98
9. Горизонтально фрезерный станок | 9 | 9.93 | 380 | 19.1339 | 0.95 | 0.32868 | 0.78 | 7 | 133.9372 | 0.83
10. Наждак | 10 | 2.2 | 380 | 7.8188 | 0.95 | 0.32868 | 0.4 | 7 | 54.7319 | 0.45
11. Токарно винторезный станок | 11 | 7.13 | 380 | 22.8061 | 0.95 | 0.32868 | 0.45 | 7 | 159.6429 | 0.5
12. Кран Q=5 тонн | 12 | 11.8 | 380 | 125.8122 | 0.95 | 0.32868 | 0.1 | 3.5 | 440.3429 | 0.15
13. Токарный станок | 13 | 7.3 | 380 | 13.4195 | 0.95 | 0.32868 | 0.82 | 7 | 93.9364 | 0.87
14. Трансформатор сварочный ТС-500 | 14 | 12.8 | 380 | 58.489 | 0.95 | 0.32868 | 0.3 | 2.5 | 146.2225 | 0.35
15. Токарно винторезный станок | 15 | 4.13 | 380 | 8.3609 | 0.95 | 0.32868 | 0.74 | 7 | 58.5266 | 0.79
16. Токарно-револьверный станок | 16 | 6.63 | 380 | 12.3296 | 0.95 | 0.32868 | 0.81 | 7 | 86.3069 | 0.86
17. Токарно-револьверный станок 15-136 | 17 | 6.23 | 380 | 12.3009 | 0.95 | 0.32868 | 0.76 | 7 | 86.106 | 0.81
18. Приспособление для снятия фаски | 18 | 7 | 380 | 18.6586 | 0.95 | 0.32868 | 0.55 | 7 | 130.6102 | 0.6
19. Резьбокатный станок А351В | 19 | 3.31 | 380 | 11.7638 | 0.95 | 0.32868 | 0.4 | 7 | 82.3466 | 0.45
20. Горизонтально фрезерный станок | 20 | 6 | 380 | 13.7084 | 0.95 | 0.32868 | 0.65 | 7 | 95.9585 | 0.7

## Расчет электрических нагрузок
№ | Наименование ЭП | n | Pном [кВт] |  | Kисп | cos φ | tg φ | Pср [кВт] | Qср | nPн^2 | Эффективное число ЭП | Kp/Ko | P расч. [кВт] | Q расч. [кВАр] | S расч. [кВА] | I расч. [А]
|  |  | Pн | nP
ШРА 1
2 | Токарный станок | 1 | 7.13 | 7.13 | 0.75 | 0.95 | 0.32868 | 5.3475 | 1.7576 | 50.8369
3 | Бесцентрошлифовальный станок | 1 | 5 | 5 | 0.55 | 0.95 | 0.32868 | 2.75 | 0.90388 | 25
4 | Кругло шлифовальный станок | 1 | 4 | 4 | 0.5 | 0.95 | 0.32868 | 2 | 0.65737 | 16
5 | Кругло шлифовальный станок 3А-130 | 1 | 8.03 | 8.03 | 0.46 | 0.95 | 0.32868 | 3.6938 | 1.2141 | 64.4809
10 | Наждак | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.77 | 0.95 | 0.32868 | 1.694 | 0.55679 | 4.84
7 | Вертикально фрезерный станок 6Н-85 | 1 | 8.83 | 8.83 | 0.66 | 0.95 | 0.32868 | 5.8278 | 1.9155 | 77.9689
8 | Приточный вентилятор | 1 | 10 | 10 | 0.95 | 0.95 | 0.32868 | 9.5 | 3.1225 | 100
9 | Горизонатльно фрезерный станок | 1 | 9.93 | 9.93 | 0.78 | 0.95 | 0.32868 | 7.7454 | 2.5458 | 98.6049
20 | Горизонатльно фрезерный станок | 1 | 6 | 6 | 0.65 | 0.95 | 0.32868 | 3.9 | 1.2819 | 36
| Итого ШРА 1 | 9 | 61.12 | 61.12 | 0.67444 | 0.95 | 0.32868 | 41.222 | 13.549 | 473.7316 | 7 | 1.21 | 49.8787 | 16.3943 | 52.5039 | 79.7714 | 0.67444
ШРА 2
6 | Кругло шлифовальный станок 3423 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0.77 | 0.95 | 0.32868 | 8.547 | 2.8093 | 123.21
11 | Токарно винторезный станок | 1 | 7.13 | 7.13 | 0.45 | 0.95 | 0.32868 | 3.2085 | 1.0546 | 50.8369
13 | Токарный станок | 1 | 7.3 | 7.3 | 0.82 | 0.95 | 0.32868 | 5.986 | 1.9675 | 53.29
15 | Токарно винторезный станок | 1 | 4.13 | 4.13 | 0.74 | 0.95 | 0.32868 | 3.0562 | 1.0045 | 17.0569
16 | Токарно-револьверный станок 15-136 | 1 | 6.63 | 6.63 | 0.81 | 0.95 | 0.32868 | 5.3703 | 1.7651 | 43.9569
17 | Токарно-револьверный станок 15-136 | 1 | 6.23 | 6.23 | 0.76 | 0.95 | 0.32868 | 4.7348 | 1.5563 | 38.8129
18 | Приспособление для снятия фаски | 1 | 7 | 7 | 0.55 | 0.95 | 0.32868 | 3.85 | 1.2654 | 49
19 | Резьбокатный станок А351В | 1 | 3.31 | 3.31 | 0.4 | 0.95 | 0.32868 | 1.324 | 0.43518 | 10.9561
| Итого ШРА 2 | 8 | 52.83 | 52.83 | 0.6625 | 0.95 | 0.32868 | 34.9999 | 11.5039 | 387.1197 | 7 | 1.21 | 42.3498 | 13.9197 | 44.5788 | 67.7305 | 0.6625
ПР1
1 | Трансформатор сварочный ТС-500 | 1 | 12.8 | 12.8 | 0.3 | 0.95 | 0.32868 | 3.84 | 1.2621 | 163.84
| Итого ПР1 | 1 | 12.8 | 12.8 | 0.3 | 0.95 | 0.32868 | 3.84 | 1.2621 | 163.84 | 1 | 2.67 | 10.2528 | 3.3699 | 10.2528 | 15.5775
ПР 2
12 | Кран Q=5 | 1 | 11.8 | 11.8 | 0.1 | 0.95 | 0.32868 | 1.18 | 0.38785 | 139.24
| Итого | 1 | 11.8 | 11.8 | 0.1 | 0.95 | 0.32868 | 1.18 | 0.38785 | 139.24 | 1 | 8 | 9.44 | 3.1028 | 9.9368 | 15.0975
ПР3
14 | Трансформатор сварочный ТС-500 | 1 | 12.8 | 12.8 | 0.3 | 0.95 | 0.32868 | 3.84 | 1.2621 | 163.84
| Итого | 1 | 12.8 | 12.8 | 0.3 | 0.95 | 0.32868 | 3.84 | 1.2621 | 163.84 | 1 | 2.67 | 10.2528 | 3.3699 | 10.7924 | 16.3974
Итого ГРЩ |  | 19 | 151.35 | 151.35 | 0.6035 | 0.95 | 0.32868 | 91.3397 | 30.0219 | 1327.7713 | 17 | 1.16 | 105.9541 | 34.8254 | 111.5306 | 169.4532 | 0.6035
Освещение
| Административное | 25 | 0.009 | 0.225 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 0.1575 | 0.031982
| Бытовое | 20 | 0.009 | 0.18 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 0.126 | 0.025585
| Механическое | 45 | 0.07 | 3.15 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 2.205 | 0.44774
| Уборная | 3 | 0.009 | 0.027 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 0.0189 | 0.0038378
Итого освещения |  | 93 |  | 3.582 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 2.5074 | 0.50915 |  |  |  | 2.5074 | 0.50915 | 2.5586 | 6.7145
Итого |  | 112 | [10 empty] | 108.4615 | 35.3346 | 114.072 | 176.1677

## Расчет освещения
| E, Лх | S, м^2 | Кз | U | i | N
Механическое | 250 | 551 | 1.65 | 0.56 | 2.13 | 45
Административное | 300 | 30 | 1.65 | 0.49 | 1.6 | 25
Бытовое | 100 | 33 | 1.65 | 0.49 | 1.6 | 20
Уборная | 100 | 9 | 1.65 | 0.39 | 0.9 | 3