## Ведомость электропотребителей
Наименование потребителя | № п/п | Pном, кВт | Uн, В | Iном, А | cos φ | tg φ | Kи | Кп | Iпуск, A | η
1. Трансформатор сварочный ТС-500 | 1 | 12.8 | 380 | 58.489 | 0.95 | 0.32868 | 0.3 | 2.5 | 146.2225 | 0.35
2. Токарный станок | 2 | 7.13 | 380 | 14.2538 | 0.95 | 0.32868 | 0.75 | 7 | 99.7768 | 0.8
3. Бесцентрошлифовальный станок | 3 | 5 | 380 | 13.3276 | 0.95 | 0.32868 | 0.55 | 7 | 93.293 | 0.6
4. Круглошлифовальный станок 3А-130 | 4 | 4 | 380 | 11.6313 | 0.95 | 0.32868 | 0.5 | 7 | 81.4193 | 0.55
5. Круглошлифовальный станок 3423 | 5 | 8.03 | 380 | 25.1813 | 0.95 | 0.32868 | 0.46 | 7 | 176.2689 | 0.51
6. Токарно-винторезный станок IK-63 | 6 | 11.1 | 380 | 21.6492 | 0.95 | 0.32868 | 0.77 | 5 | 108.2459 | 0.82
7. Вертикально фрезерный станок 6Н-85 | 7 | 8.83 | 380 | 19.89 | 0.95 | 0.32868 | 0.66 | 7 | 139.2299 | 0.71
8. Приточный вентилятор | 8 | 10 | 380 | 16.3195 | 0.95 | 0.32868 | 0.95 | 7 | 114.2363 | 0.98
9. Горизонтально фрезерный станок | 9 | 9.93 | 380 | 19.1339 | 0.95 | 0.32868 | 0.78 | 7 | 133.9372 | 0.83
10. Наждак | 10 | 2.2 | 380 | 7.8188 | 0.95 | 0.32868 | 0.4 | 7 | 54.7319 | 0.45
11. Токарно винторезный станок | 11 | 7.13 | 380 | 22.8061 | 0.95 | 0.32868 | 0.45 | 7 | 159.6429 | 0.5
12. Кран Q=5 тонн | 12 | 11.8 | 380 | 125.8122 | 0.95 | 0.32868 | 0.1 | 3.5 | 440.3429 | 0.15
13. Токарный станок | 13 | 7.3 | 380 | 13.4195 | 0.95 | 0.32868 | 0.82 | 7 | 93.9364 | 0.87
14. Трансформатор сварочный ТС-500 | 14 | 12.8 | 380 | 58.489 | 0.95 | 0.32868 | 0.3 | 2.5 | 146.2225 | 0.35
15. Токарно винторезный станок | 15 | 4.13 | 380 | 8.3609 | 0.95 | 0.32868 | 0.74 | 7 | 58.5266 | 0.79
16. Токарно-револьверный станок | 16 | 6.63 | 380 | 12.3296 | 0.95 | 0.32868 | 0.81 | 7 | 86.3069 | 0.86
17. Токарно-револьверный станок 15-136 | 17 | 6.23 | 380 | 12.3009 | 0.95 | 0.32868 | 0.76 | 7 | 86.106 | 0.81
18. Приспособление для снятия фаски | 18 | 7 | 380 | 18.6586 | 0.95 | 0.32868 | 0.55 | 7 | 130.6102 | 0.6
19. Резьбокатный станок А351В | 19 | 3.31 | 380 | 11.7638 | 0.95 | 0.32868 | 0.4 | 7 | 82.3466 | 0.45
20. Горизонтально фрезерный станок | 20 | 6 | 380 | 13.7084 | 0.95 | 0.32868 | 0.65 | 7 | 95.9585 | 0.7

## Расчет электрических нагрузок
№ | Наименование ЭП | n | Pном [кВт] |  | Kисп | cos φ | tg φ | Pср [кВт] | Qср | nPн^2 | Эффективное число ЭП | Kp/Ko | P расч. [кВт] | Q расч. [кВАр] | S расч. [кВА] | I расч. [А]
|  |  | Pн | nP
ШР 1
2 | Токарный станок | 1 | 7.13 | 7.13 | 0.75 | 0.95 | 0.32868 | 5.3475 | 1.7576 | 50.8369
3 | Бесцентрошлифовальный станок | 1 | 5 | 5 | 0.55 | 0.95 | 0.32868 | 2.75 | 0.90388 | 25
4 | Кругло шлифовальный станок | 1 | 4 | 4 | 0.5 | 0.95 | 0.32868 | 2 | 0.65737 | 16
5 | Кругло шлифовальный станок 3А-130 | 1 | 8.03 | 8.03 | 0.46 | 0.95 | 0.32868 | 3.6938 | 1.2141 | 64.4809
10 | Наждак | 1 | 2.2 | 2.2 | 0.77 | 0.95 | 0.32868 | 1.694 | 0.55679 | 4.84
7 | Вертикально фрезерный станок 6Н-85 | 1 | 8.83 | 8.83 | 0.66 | 0.95 | 0.32868 | 5.8278 | 1.9155 | 77.9689
8 | Приточный вентилятор | 1 | 10 | 10 | 0.95 | 0.95 | 0.32868 | 9.5 | 3.1225 | 100
9 | Горизонатльно фрезерный станок | 1 | 9.93 | 9.93 | 0.78 | 0.95 | 0.32868 | 7.7454 | 2.5458 | 98.6049
20 | Горизонатльно фрезерный станок | 1 | 6 | 6 | 0.65 | 0.95 | 0.32868 | 3.9 | 1.2819 | 36
| Итого ШР 1 | 9 | 61.12 | 61.12 | 0.67444 | 0.95 | 0.32868 | 41.222 | 13.549 | 473.7316 |  | 1.16 | 47.8176 | 15.7169 | 50.3343 | 76.475 | 0.67444
ШР 2
6 | Кругло шлифовальный станок 3423 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0.77 | 0.95 | 0.32868 | 8.547 | 2.8093 | 123.21
11 | Токарно винторезный станок | 1 | 7.13 | 7.13 | 0.45 | 0.95 | 0.32868 | 3.2085 | 1.0546 | 50.8369
13 | Токарный станок | 1 | 7.3 | 7.3 | 0.82 | 0.95 | 0.32868 | 5.986 | 1.9675 | 53.29
15 | Токарно винторезный станок | 1 | 4.13 | 4.13 | 0.74 | 0.95 | 0.32868 | 3.0562 | 1.0045 | 17.0569
16 | Токарно-револьверный станок 15-136 | 1 | 6.63 | 6.63 | 0.81 | 0.95 | 0.32868 | 5.3703 | 1.7651 | 43.9569
17 | Токарно-револьверный станок 15-136 | 1 | 6.23 | 6.23 | 0.76 | 0.95 | 0.32868 | 4.7348 | 1.5563 | 38.8129
18 | Приспособление для снятия фаски | 1 | 7 | 7 | 0.55 | 0.95 | 0.32868 | 3.85 | 1.2654 | 49
19 | Резьбокатный станок А351В | 1 | 3.31 | 3.31 | 0.4 | 0.95 | 0.32868 | 1.324 | 0.43518 | 10.9561
| Итого ШР 2 | 8 | 52.83 | 52.83 | 0.6625 | 0.95 | 0.32868 | 34.9999 | 11.5039 | 387.1197 |  | 1.16 | 40.5999 | 13.3445 | 42.7367 | 64.9317 | 0.6625
ПР1
1 | Трансформатор сварочный ТС-500 | 1 | 12.8 | 12.8 | 0.3 | 0.95 | 0.32868 | 3.84 | 1.2621 | 163.84
| Итого ПР1 | 1 | 12.8 | 12.8 | 0.3 | 0.95 | 0.32868 | 3.84 | 1.2621 | 163.84 |  | 1.16 | 4.4544 | 1.4641 | 4.4544 | 6.7678
ПР 2
12 | Кран Q=5 | 1 | 11.8 | 11.8 | 0.1 | 0.95 | 0.32868 | 1.18 | 0.38785 | 139.24
| Итого | 1 | 11.8 | 11.8 | 0.1 | 0.95 | 0.32868 | 1.18 | 0.38785 | 139.24 |  | 1.16 | 1.3688 | 0.4499 | 1.4408 | 2.1891
ПР3
14 | Трансформатор сварочный ТС-500 | 1 | 12.8 | 12.8 | 0.3 | 0.95 | 0.32868 | 3.84 | 1.2621 | 163.84
| Итого | 1 | 12.8 | 12.8 | 0.3 | 0.95 | 0.32868 | 3.84 | 1.2621 | 163.84 |  | 1.16 | 4.4544 | 1.4641 | 4.6888 | 7.124
Итого ГРЩ |  | 20 | 151.35 | 151.35 | 0.6035 | 0.95 | 0.32868 | 91.3397 | 30.0219 | 1327.7713 | 17 | 1.16 | 105.9541 | 34.8254 | 111.5306 | 169.4532 | 0.6035
Освещение
| Административное | 25 | 0.009 | 0.225 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 0.1575 | 0.031982
| Бытовое | 10 | 0.009 | 0.09 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 0.063 | 0.012793
| Механическое | 48 | 0.07 | 3.36 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 2.352 | 0.47759
| Уборная | 3 | 0.009 | 0.027 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 0.0189 | 0.0038378
Итого освещения |  | 86 |  | 3.702 | 0.7 | 0.98 | 0.20306 | 2.5914 | 0.52621 |  |  |  | 2.5914 | 0.52621 | 2.6443 | 6.9395
Итого |  | 106 |  |  |  | 0.95072 | 0.32568 | 93.9311 | 30.5919 |  |  |  | 108.5455 | 35.3516 | 114.1572 | 173.4439

## Расчет освещения
| E, Лх | S, м^2 | Кз | U | i | N
Механическое | 250 | 551 | 1.65 | 0.56 | 2.13 | 45 + 3
Административное | 300 | 30 | 1.65 | 0.49 | 1.6 | 25
Бытовое | 100 | 33 | 1.65 | 0.49 | 1.6 | 10
Уборная | 100 | 9 | 1.65 | 0.39 | 0.9 | 3

## Выбор защиты
Номер э/п | Наименование электроприемника | Iном, А | Iпуск, А | Iрасч.расц, А | I прив.расц, А | Iрасч.уст, А | Iприв.уст, А | Коэф-т защиты | Iном.расц, А | Iдд, А | Марка провода | Марка выключателя | Iвыкл, А
ШР 1
2 | Токарный станок | 14.2538 | 99.7768 | 16.7692 | 25 | 124.7211 | 175 | 1 | 25 | 104 | ВВГнг-LS 4*25 мм2 | ВА88-32 3Р 25А 25кА TDM | 104
3 | Бесцентрошлифовальный станок | 13.3276 | 93.293 | 15.6795 | 16 | 116.6162 | 112 | 1 | 16 | 104 | ВВГнг-LS 4*25 мм2 | ВА88-32 3Р 16А 25кА TDM | 104
4 | Круглошлифовальный станок | 25.1813 | 176.2689 | 29.625 | 32 | 220.3361 | 224 | 1 | 32 | 104 | ВВГнг-LS 4*25 мм2 | ВА88-32 3Р 32А 25кА TDM | 104
5 | Кругло шлифовальный станок 3А-130 | 21.6492 | 108.2459 | 25.4696 | 32 | 135.3073 | 224 | 1 | 32 | 104 | ВВГнг-LS 4*25 мм2 | ВА88-32 3Р 32А 25кА TDM | 104
10 | Наждак | 7.8188 | 54.7319 | 9.1986 | 16 | 68.4149 | 112 | 1 | 16 | 104 | ВВГнг-LS 4*25 мм2 | ВА88-32 3Р 16А 25кА TDM | 104
7 | Вертикально фрезерный станок 6Н-85 | 19.89 | 139.2299 | 23.4 | 25 | 174.0374 | 175 | 1 | 25 | 104 | ВВГнг-LS 4*25 мм2 | ВА88-32 3Р 25А 25кА TDM | 104
8 | Приточный вентилятор | 16.3195 | 114.2363 | 19.1994 | 25 | 142.7954 | 175 | 1 | 25 | 104 | ВВГнг-LS 4*25 мм2 | ВА88-32 3Р 25А 25кА TDM | 104
9 | Горизонтально фрезерный станок | 19.1339 | 133.9372 | 22.5105 | 25 | 167.4216 | 175 | 1 | 25 | 104 | ВВГнг-LS 4*25 мм2 | ВА88-32 3Р 25А 25кА TDM | 104
20 | Горизонтально фрезерный станок | 13.7084 | 95.9585 | 16.1275 | 25 | 119.9481 | 175 | 1 | 25 | 104 | ВВГнг-LS 4*25 мм2 | ВА88-32 3Р 25А 25кА TDM | 104
| Итого: | 76.475 | 302.37 | 89.9706 | 100 | 377.9625 | 700 | 1 | 100 | 242 | ВВГнг-LS 5*95 мм2 | ВА88-32 3Р 100А 35кА TDM | 242
ШР 2
6 | Кругло шлифовальный станок 3423 | 21.6492 | 108.2459 | 25.4696 | 32 | 135.3073 | 160 | 1 | 32 | 78 | ВВГнг-LS 4*16 мм2 | ВА88-32 3Р 32А 25кА TDM | 78
11 | Токарно винторезный станок | 22.8061 | 159.6429 | 26.8307 | 32 | 199.5537 | 224 | 1 | 32 | 78 | ВВГнг-LS 4*16 мм2 | ВА88-32 3Р 32А 25кА TDM | 78
13 | Токарный станок | 13.4195 | 93.9364 | 15.7876 | 25 | 117.4205 | 175 | 1 | 25 | 78 | ВВГнг-LS 4*16 мм2 | ВА88-32 3Р 25А 25кА TDM | 78
15 | Токарно винторезный станок | 8.3609 | 58.5266 | 9.8364 | 16 | 73.1582 | 112 | 1 | 16 | 78 | ВВГнг-LS 4*16 мм2 | ВА88-32 3Р 16А 25кА TDM | 78
16 | Токарно-револьверный станок 15-136 | 12.3296 | 86.3069 | 14.5054 | 16 | 107.8836 | 112 | 1 | 16 | 78 | ВВГнг-LS 4*16 мм2 | ВА88-32 3Р 16А 25кА TDM | 78
17 | Токарно-револьверный станок 15-136 | 12.3009 | 86.106 | 14.4716 | 16 | 107.6325 | 112 | 1 | 16 | 78 | ВВГнг-LS 4*16 мм2 | ВА88-32 3Р 16А 25кА TDM | 78
18 | Приспособление для снятия фаски | 18.6586 | 130.6102 | 21.9513 | 25 | 163.2627 | 175 | 1 | 25 | 78 | ВВГнг-LS 4*16 мм2 | ВА88-32 3Р 25А 25кА TDM | 78
19 | Резьбокатный станок А351В | 11.7638 | 82.3466 | 13.8398 | 16 | 102.9333 | 112 | 1 | 16 | 78 | ВВГнг-LS 4*16 мм2 | ВА88-32 3Р 16А 25кА TDM | 78
| Итого: | 64.9317 | 258.1253 | 76.3902 | 100 | 322.6567 | 700 | 1 | 100 | 158 | ВВГнг-LS 5*35 мм2 | ВА88-32 3Р 100А 35кА TDM | 158
ПР
1 | Трансформатор сварочный ТС-500 | 58.489 | 146.2225 | 68.8106 | 100 | 182.7781 | 250 | 1 | 100 | 78 | ВВГнг-LS 4*16 мм2 | ВА88-32 3Р 100А 35кА TDM | 78
12 | Кран Q=5 | 125.8122 | 440.3429 | 148.0144 | 160 | 550.4286 | 560 | 1 | 160 | 127 | ВВГнг-LS 4*35 мм2 | ВА88-32 3Р 160А 35кА TDM | 127
14 | Трансформатор сварочный ТС-500 | 58.489 | 146.2225 | 68.8106 | 100 | 182.7781 | 250 | 1 | 100 | 78 | ВВГнг-LS 4*16 мм2 | ВА88-32 3Р 100А 35кА TDM | 78
ГРЩ
|  | 169.4532 | 698.7276 | 199.3567 | 250 | 873.4094 | 1750 | 1 | 250 | 242 | ВВГнг-LS 4*95 мм2 | ВА88-32 3Р 250А 35кА TDM | 242

## КЗ
| Z (3 ф), Ом | Rвв, Ом | Xвв, Ом | КЗ |  | Sкб, мм2 | l, м | X0, Ом/км | R0, Ом/км | Z (1 ф), Ом | № кз
|  |  |  | Iкз1, А | Iкз3, А
ТМ | 0.072 | [8 empty] | 0.024
Ввод | 0.0018762 | 0.00185 | 0.0003125 | 8321.4416 | 8924.8049 | 95 | 5 | 0.0037 | 0.00063 |  | КЗ 1
Линия - ГРЩ | 0.0018762 | 0.00185 | 0.0003125 | 7330.3076 | 8321.4416 | 95 | 5 | 0.0037 | 0.00063 |  | КЗ 2
ГРЩ - шина 1 | 0.0071312 | 0.00703 | 0.001197 | 5045.9753 | 6620.3071 | 95 | 19 | 0.0037 | 0.00063 |  | КЗ 3
ГРЩ - шина 2 | 0.038811 | 0.038744 | 0.0022712 | 1871.6545 | 3133.7663 | 35 | 53.6 | 0.0116 | 0.00068 |  | КЗ 5
ГРЩ - ПР 1 | 0.19065 | 0.19065 | 0 | 559.4414 | 1066.5688 | 16 | 15.5 | 0.0123 | 0 |  | КЗ 7
ГРЩ - ПР 2 | 0.38991 | 0.38991 | 0 | 284.6457 | 555.4299 | 35 | 31.7 | 0.0123 | 0 |  | КЗ 9
ГРЩ - ПР 3 | 0.15621 | 0.15621 | 0 | 671.4842 | 1268.3009 | 16 | 12.7 | 0.0123 | 0 |  | КЗ 11
Шина 1 - потребитель | 0.0925 | 0.0925 | 0 | 1000.7493 | 1812.9502 | 25 | 5 | 0.0185 | 0 |  | КЗ 4
Шина 2 - потребитель | 0.0925 | 0.0925 | 0 | 785.1744 | 1451.8789 | 16 | 5 | 0.0185 | 0 |  | КЗ 6
ПР1 - потребитель | 0.0615 | 0.0615 | 0 | 431.0154 | 825.0736 | 10 | 5 | 0.0123 | 0 |  | КЗ 8
ПР2 - потребитель | 0.0615 | 0.0615 | 0 | 247.1733 | 481.9662 | 6 | 5 | 0.0123 | 0 |  | КЗ 10
ПР3 - потребитель | 0.0615 | 0.0615 | 0 | 494.598 | 940.8369 | 10 | 5 | 0.0123 | 0 |  | КЗ 12

## Чтение по жипегу
Отношение расстояний между вертикальными электродами к их длине | Число вертикальных электродов | nтр
1 | 4 | 0.66 - 0.72
| 6 | 0.58 - 0.65
| 10 | 0.52 - 0.58
| 20 | 0.44 - 0.50
| 40 | 0.38 - 0.44
| 50 | 0.36 - 0.42
| 100 | 0.33 - 0.39
2 | 4 | 0.76 - 0.80
| 6 | 0.71 - 0.75
| 10 | 0.66 - 0.71
| 20 | 0.61 - 0.66
| 40 | 0.55 - 0.61
| 50 | 0.52 - 0.58
| 100 | 0.49 - 0.55
3 | 4 | 0.84 - 0.86
| 6 | 0.78- 0.82
| 10 | 0.74 - 0.78
| 20 | 0.68 - 0.73
| 40 | 0.64 - 0.69
| 50 | 0.62 - 0.67
| 100 | 0.59 - 0.65